РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Прокопьевский городской округ

ПРОКОПЬЕВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

5-го созыва

(двадцать вторая сессия)

Решение № 165

20.02.2015

О внесение изменений в постановление Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 27.09.2002 № 390/39 «Об утверждении норм допустимых величин (ДВП) состава сброса производственных сточных вод в горканализацию» (в ред. от 19.12.2008 № 60)

Руководствуясь ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», п. 61 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 12.02.1999 № 167 (в ред. от 05.01.2015 №3) и рассмотрев протест прокуратуры г.Прокопьевска от 08.12.2014 № 7/7-2014,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 27.09.2002 № 390/39 «Об утверждении норм допустимых величин (ДВП) состава сброса производственных сточных вод в горканализацию» (в ред. от 19.12.2008 № 60):

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Утвердить перечень веществ и материалов, запрещенных к сбросу в городские системы канализации (приложение № 1);

1.2. приложения №№ 2, 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов по вопросам: предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений (М. Т. Хуснулина), местного самоуправления и  правоохранительной деятельности (А. Н. Юсупов).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                              Н. А. Бурдина

Глава

города Прокопьевска                                                                               В. А. Гаранин

Приложение № 1 к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от  20.02.2015 № 165

Перечень веществ и материалов, запрещенных к сбросу в городские системы канализации

Настоящий Перечень применяется к абонентам, которым в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2013г. № 393 и Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) не установлены нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты.

1. Перечень веществ и материалов, запрещенных к сбросу в городские системы канализации

1.1. Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках:

- окалина;

- известь;

- песок;

- гипс;

- металлическая стружка;

- каныга;

- грунт;

- строительные отходы и мусор;

- твердые бытовые отходы;

- производственные отходы и шламы от локальных очистных сооружений;

- всплывающие вещества;

- нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др.;

- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

- биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ).

1.2. Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации:

- кислоты;

- щелочи и др.

1.3. Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсические газы:

- сероводород;

- сероуглерод;

- окись углерода;

- цианистый водород;

- пары летучих ароматических соединений;

- растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.).

1.4. Концентрированные и маточные растворы.

1.5. Сточные воды, содержащие микроорганизмы-возбудители инфекционных заболеваний.

1.6. Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляются в соответствии с "Правилами охраны поверхностных вод" и действующими нормами радиационной безопасности.

1.7. Сточные воды абонентов, характеризующиеся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (2 > рН > 12).

2. Допустимые величины показателей состава сброса производственных сточных вод в горканализацию 5, 7 и 7-а канализационных бассейнов  разработаны ООО "Сибирское предприятие "Росводоканал" для ОАО "ПО "Водоканал" (приложения  №№ 2,3,4).

3. Контроль за соблюдением состава и свойств сточных вод осуществляется ОАО «ПО «Водоканал» в соответствии с «Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод», утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 № 525 (в ред. от 05.01.2015 № 3).

Председатель

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов					                     Н. А. Бурдина

Приложение № 2 к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от  20.02.2015  № 165

Допустимые величины показателей состава сброса производственных сточных вод горканализацию 5-го канализационнного бассейна

| № п/п | Показатели состава и свойств сточных вод | Допустимые нормативы показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | РН | 6,5-9,0 |
| 2 | Тем-ра,С | ≤+40 С |
| 3 | Азот аммонийный | 5,6 |
| 4 | Нитриты | 0,03 |
| 5 | Нитраты | 4,1 |
| 6 | БПКполн | 45,0 |
| 7 | ХПК | 67,0 |
| 8 | ВВ | 98,0 |
| 9 | Железо | 0,3 |
| 10 | Марганец | 0,02 |
| 11 | Медь | 0,01 |
| 12 | НФПР | 0,2 |
| 13 | Никель | 0,04 |
| 14 | СПАВ | 0,8 |
| 15 | Сульфаты | 40,4 |
| 16 | Фенол | 0,005 |
| 17 | Фосфаты(Р) | 0,2 |
| 18 | Хлориды | 49,0 |
| 19 | Цинк | 0,02 |
| 20 | Сухой остаток | 1250,0 |
| 21 | Хром (шестивалентный) | 0,05 |

Председатель

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов						    Н. А. Бурдина

Приложение № 3 к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от  20.02.2015 № 165

Допустимые величины показателей состава сброса производственных сточных вод горканализацию 7-го канализационнного бассейна

| № п/п | Показатели состава и свойств сточных вод | Допустимые нормативы показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | РН | 6,5-9,0 |
| 2 | Тем-ра,С | ≤+40 С |
| 3 | Азот аммонийный | 5,0 |
| 4 | Нитриты | 0,03 |
| 5 | Нитраты | 4,1 |
| 6 | БПКполн | 40,0 |
| 7 | ХПК | 60,0 |
| 8 | ВВ | 300,0 |
| 9 | Железо | 0,3 |
| 10 | Марганец | 0,02 |
| 11 | Медь | 0,01 |
| 12 | НФПР | 0,2 |
| 13 | Никель | 0,1 |
| 14 | СПАВ | 0,3 |
| 15 | Сульфаты | 65,0 |
| 16 | Фенол | 0,005 |
| 17 | Фосфаты(Р) | 0,3 |
| 18 | Хлориды | 120,0 |
| 19 | Цинк | 0,03 |
| 20 | Сухой остаток | 3000,0 |
| 21 | Хром (шестивалентный) | 0,05 |

Председатель

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов						    Н. А. Бурдина

Приложение № 4 к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от  20.02.2015 № 165

Допустимые величины показателей состава сброса производственных сточных вод горканализацию 7 А  канализационнного бассейна

| № п/п | Показатели состава и свойств сточных вод | Допустимые нормативы показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | РН | 6,5-9,0 |
| 2 | Тем-ра,С | ≤+40 С |
| 3 | Азот аммонийный | 11,5 |
| 4 | Нитриты | 0,03 |
| 5 | Нитраты | 4,1 |
| 6 | БПКполн | 60,0 |
| 7 | ХПК | 90,0 |
| 8 | ВВ | 300,0 |
| 9 | Железо | 0,4 |
| 10 | Марганец | 0,04 |
| 11 | Медь | 0,01 |
| 12 | НФПР | 0,4 |
| 13 | Никель | 0,1 |
| 14 | СПАВ | 0,8 |
| 15 | Сульфаты | 133,0 |
| 16 | Фенол | 0,005 |
| 17 | Фосфаты(Р) | 0,5 |
| 18 | Хлориды | 146,0 |
| 19 | Цинк | 0,04 |
| 20 | Сухой остаток | 3000,0 |
| 21 | Хром (шестивалентный) | 0,05 |

Председатель

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов						    Н. А. Бурдина