ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(тринадцатая сессия)

Решение № 306

г. Прокопьевск                                                                                               18.12.2009

Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Прокопьевска на 2010-2014 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Прокопьевска на 2010-2014 годы (прилагается).

2. Определить финансирование Программы в пределах бюджетных средств на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по местному самоуправлению и правопорядку (А.Гармаш), по социальной политике (Н.Тарасова), по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству (А.Юсупов).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                        Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска                                                                          В. Гаранин

Приложение к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 18.12.2009 № 306

###### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

города Прокопьевска

на 2010-2014 годы.

г. Прокопьевск.

2009 г.

оглавление

Стр.

Оглавление	 - 2

Паспорт программы	 - 3

1. Анализ исходного состояния проблемы	 - 6

2. Цели и задачи программы.	 - 10

3. План технических мероприятий	 - 11

3.1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры	 - 11

3.2. Подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства	 - 15

3.3. Улучшение условий проживания в жилищном фонде	 - 15

3.4. Энергосбережение	 - 15

3.5. Создание технических условий по обеспечению перспективных

нагрузок для объектов нового строительства	  - 17

4. Объем финансовых потребностей по реализации программы     	  - 20

5. Организация управления программой и контроль за ходом

ее реализации.	   - 24

ПАСПОРТ

муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Прокопьевска на 2010-2014 годы.

| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Прокопьевска на 2010-2014 гг. |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке программы | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 13 февраля 2009 № 58 «О внесении изменений в постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 25.06.2007 № 161 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области» на 2008-2011годы» - Решение Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 10.12.2009 № 294 «Об утверждении Генерального плана города Прокопьевска» |
| Заказчик, директор программы | Заказчик: Администрация города Прокопьевска Директор: Заместитель Главы города Прокопьевска по ЖКХ Р.Н. Исупова |
| Основные разработчики программы | МУП «УК «ПКК», ОАО «ПО «Водоканал» |
| Цели и задачи программы | Цели программы: - реализация Генерального плана города Прокопьевска; - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами, обеспечивающими количественное и стабильное тепло-водоснабжение; - рациональное использование водо-топливно-энергетических ресурсов; - обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства; - создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; - улучшение экологической обстановки в городе. Задачи программы: - привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечении реализации инвестиционных программ; - формирование тарифов на коммунальные услуги, размера надбавки к тарифу для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса; - ликвидация низкоэффективных маломощных котельных; - сокращение потерь водо-тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - повышение надежности гидротехнических сооружений; - увеличение мощности объектов тепло-водоснабжения для обеспечения возможности технологического присоединения к сетям вновь строящихся объектов. |
| Срок реализации программы (программ) | 2010 – 2014 гг. |
| Основные мероприятия программы (перечень подпрограмм) | - Модернизация систем коммунальной инфраструктуры; - Подготовка к зиме объектов жилищно-коммунального хозяйства; - Улучшение условий проживания в жилищном фонде; - Энергосбережение; - Создание технических условий по обеспечению перспективных нагрузок для объектов нового строительства. |
| Основные исполнители программы | МУП «УК «ПКК», ОАО «ПО «Водоканал» |
| Объемы и источники финансирования программы | Всего по программе на 2010-2014гг. предусмотрено: млн.руб. Источники финансирования; всего затрат; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014. Всего по программе:; 4512,6; 522,2; 1165,6; 1230,7; 1020,4; 573,6. в т.ч.. федеральный бюджет; 393,7; 35,0; 358,7; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 593,8; 71,6; 190,8; 160,9; 129,6; 41,0. местный бюджет; 502,5; 33,7; 156,9; 156,9; 120,3; 34,7. собственные средства; 603,6; 92,8; 133,4; 135,3; 131,0; 111,0. тариф организации коммунального комплекса на подключение; 498,7; 72,0; 59,0; 89,7; 130,5; 147,5. привлеченные средства; 1920,3; 217,2; 266,7; 688,0; 509,1; 239,3. - Модернизация систем коммунальной инфраструктуры. Всего по разделу I:; 1012,8; 95,9; 254,4; 238,0; 223,2; 201,4. в т.ч.. областной бюджет; 224,1; 61,9; 63,0; 33,0; 33,1; 33,1. местный бюджет; 121,1; 20,7; 27,8; 21,2; 24,8; 26,5. привлеченные средства; 34,8; 6,3; 6,5; 7,0; 7,5; 7,5. - Подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства. Всего по разделу II:; 426,6; 74,9; 85,1; 86,7; 88,4; 91,5. в т.ч.. собственные средства; 426,6; 74,9; 85,1; 86,7; 88,4; 91,5. - Улучшение условий проживания в жилищном фонде. Всего по разделу III:; 1853,9; 45,0; 632,7; 631,8; 501,3; 43,1. в т.ч.. федеральный бюджет; 393,7; 35,0; 358,7. областной бюджет; 352,7; 4,0; 122,1; 122,2; 96,5; 7,9. местный бюджет; 347,9; 3,8; 120,2; 120,2; 95,5; 8,2. собственные средства; 92,2; 2,3; 31,7; 31,6; 24,9; 1,7. привлеченные средства; 667,5; 357,8; 284,4; 25,3. - Энергосбережение. Всего по разделу IV:; 235,4; 60,7; 60,7; 93,4; 10,2; 10,3. в т.ч.. областной бюджет; 17,1; 5,7; 5,7; 5,7. местный бюджет; 33,6; 9,2; 8,9; 15,5; 0,0; 0,0. собственные средства; 50,0; 9,3; 10,2; 10,0; 10,2; 10,3. привлеченные средства; 134,7; 36,5; 36,0; 62,2; 0,0; 0,0. - Создание технических условий по обеспечению перспективных нагрузок для объектов нового строительства. Всего по разделу V:; 983,9; 245,7; 132,7; 180,9; 197,4; 227,3. в т.ч.. тариф организации коммунального комплекса на подключение; 498,7; 72,0; 59,0; 89,7; 130,5; 147,5. привлеченные средства; 485,2; 173,7; 73,6; 91,2; 66,9; 79,7. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - повышение качества и надежности оказываемых потребителям жилищно-коммунальных услуг; - улучшение экологической обстановки в городе; - сокращение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства; - сокращение затрат на производство услуг для населения; - увеличение объемов капитального строительства в городе; - повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования. |
| Система организации контроля за выполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляют Администрация города, Прокопьевский городской Совет народных депутатов. |

- Анализ исходного состояния проблемы.

В муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  города Прокопьевска на 2010-2014 гг.  включены мероприятия, обеспечивающие население нормативными жилищно-коммунальными услугами, а также надежность и экологическую безопасность предоставляемых услуг.

Жилищный фонд

По состоянию на 1 декабря 2009 года муниципальный жилой фонд состоит из 2242-х домов общей площадью 3,1 млн.кв.м., в том числе домов с центральным отоплением 1164 шт. (общей площадью 2,8 млн.кв.м.).

В составе жилого фонда имеется 102 высотных дома, в которых установлено 396 лифтов. Жители 998 домов освобождены от оплаты за жилье по причине ветхости жилого фонда.

Многоквартирными домами в городе управляют две управляющие организации: ООО «Управляющая компания «Жилищное хозяйство» и ООО «Теплоком-1».

Собственники 104 домов выбрали способ управления - товарищество собственников жилья, которые объединяют 244 многоквартирных дома. ТСЖ с управляющими организациями заключили договоры на управление многоквартирным домом, обслуживание и предоставление коммунальных услуг.

| Тип крыши | Количество крыш, шт. | Площадь крыш, тыс.м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| железобетонная | 147 | 213 |  |
| железная | 51 | 14 |  |
| легкометаллическая | 1 | 2 |  |
| мягкая | 40 | 47 |  |
| шиферная | 1 676 | 1 015 |  |
| тесовая | 140 | 30 |  |
| толевая | 165 | 20 |  |
| черепичная | 22 | 4 |  |
| ВСЕГО | 2 242 | 1 345 |  |

| Количество этажей | Количество домов, шт. | Количество подъездов, шт. шшшшшшт. | Характеристика высотности домов |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 этажные | 3 |  |  |
| 10 этажные | 19 | 344 | высотные - 97 шт. |
| 9 этажные | 76 |  |  |
| 4-5 этажные | 450 | 1894 | многоэтажные |
| 2-3 этажные | 742 | 1683 | малоэтажные |
| 1 этажные | 952 | - | одноэтажные |
| Всего: | 2 242 | 3 921 |  |

Теплоснабжение

В состав МУП «УК «ПКК» входят 94 котельных мощностью 785,2 Гкал/час, которые отапливают 1164 жилых дома, объекты здравоохранения, образования, культуры.

Из общего числа котельных:

- 13 механизированных котельных № 5, 6, 66, 48, 59, 76, 31, 22, 25, 114 (Электромашина), 104 (Экспериментального завода), 47 (РТП), 102 (Табачная фабрика) оборудованы котлами общей производительностью 240,1 Гкал/час;

- на 28 котельных установлены котлы типа ВКС – 120, НРс – 18, производительностью от 3 – 20 Гкал/час;

- на 53 котельных установлены котлы типа НРс – 18, производительностью до 3-х Гкал/час. Из них 14 котельных, встроены в жилые дома и находятся в санитарно-защитных зонах. Это малоэффективные котельные, с ручным обслуживанием, без газоочистки и водоподготовки, что создает ряд проблем для жителей и для города в целом.

Протяженность тепловых сетей 306,9 км в 2-х трубном исполнении с процентом износа 56 %, в том числе 12,8 км находится в ветхом состоянии.

Длительное время деятельность коммунального комплекса города характеризуется сверхнормативными потерями и загрязнением окружающей среды. Основными причинами этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат на производство услуг. Несовершенство процедур тарифного регулирования в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт тепловых сетей и котельных практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.           Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 25,2 процентов произведенной тепловой энергии. В том числе потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10 - 15 процентов. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной снижения качества теплоснабжения домов в зимний период.

Выполняемые мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов в городе ведут к снижению потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя, но этого не достаточно.

Динамика сокращения потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя

На обслуживании в МУП «УК «ПКК» 64% маломощных нерентабельных котельных, которые вырабатывают 108,3 тыс.Гкал. Это составляет 10 % от выработанной тепловой энергии всего предприятия. Поэтому сейчас приоритетное направление в работе теплоснабжающих предприятий города - ликвидация маломощных котельных.

Динамика ликвидации низкоэффективных маломощных котельных

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Централизованное водоснабжение города осуществляется с 30-х годов прошлого столетия. Основное строительство магистральных и разводящих сетей водопровода производилось в 50-60-ые годы прошлого столетия. Техническое состояние водопроводных сетей, эксплуатируемых более 50 лет,  крайне неудовлетворительное.

Протяженность водопроводных сетей, находящихся на обслуживании в ОАО «ПО Водоканал», составляет 472,3 км. Износ сетей на сегодняшний день 80%.

Неудовлетворительное состояние системы водоснабжения города влечет за собой рост аварий. Потери воды при транспортировке достигают 60% от поданной воды в сеть, что составляет более 60 тыс.м3/сут.

Динамика сокращения потерь при транспортировке

Централизованное канализование  города осуществляется с 50–х годов  прошлого столетия. Техническое состояние  внутриквартальных коллекторов находится в удовлетворительном состоянии.

С течением времени требования к качеству очистки сточных вод усилились. В 70-е годы прошлого столетия  для очистки хозбытовых сточных вод практиковалось строительство сооружений механической очистки стоков, которые не обеспечивают необходимую степень очистки.

Для уменьшения загрязнения водных объектов необходимо произвести закрытие существующих очистных сооружений с  механической очисткой  и выполнить переключение стоков от квартала № 4 поселка Тырган на существующие очистные сооружения биологической очистки 7 «А» канализационного бассейна.

Для поддержания в работоспособном состоянии коллекторов работниками ОАО «ПО Водоканал»  ежегодно  проводятся промывка и прочистка. Но данных мероприятий не достаточно для перекачивания сточных вод на очистные сооружения, для этого необходимо произвести замену некоторых главных напорных коллекторов.

2. Цели и задачи программы

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  города Прокопьевска на 2010-2014 гг.  направлена на:

1. Реализацию Генерального плана города Прокопьевска;

2. Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами, обеспечивающими количественное и стабильное тепло-водоснабжение;

3. Рациональное использование водо-топливно-энергетических ресурсов;

4. Улучшение экологической обстановки в городе;

5. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства;

6. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

1. Привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации инвестиционных программ;

2. Формирование тарифов на коммунальные услуги, размера надбавки к тарифу для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса;

3. Ликвидация низкоэффективных маломощных котельных;

4. Сокращение потерь водо-тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя;

5. Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

6. Повышение надежности гидротехнических сооружений;

7. Увеличение мощности объектов тепло-водоснабжения для обеспечения возможности технологического присоединения к сетям вновь строящихся объектов.

3. План технических мероприятий

  - Модернизация систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение.

Наиболее крупным тепловым источником города является Районная котельная, которая отапливает большую часть Тыргана. Районная котельная оборудована котлами КВТК-100 – 2 шт, КЕ-5/14 – 3 шт, КВТС-20 – 2 шт общей тепловой мощностью 285 Гкал/час. Ежегодно необходимо проводить капитальный ремонт котлов I-ой и  II-ой очереди с целью исключения аварийной ситуации.

В настоящее время на 1-ой очереди Районной котельной задействована вакуумная система ШЗУ. Эксплуатация данной системы требует ежегодной замены 100 м.п. биметаллических труб, циклона, замены вакуумного насоса каждые 4 года. Так как для котлов 2-ой очереди Районной котельной используется гидрозолоудаление с транспортировкой золы багерными насосами на гидрозолоотвал, то становится целесообразным перевод и 1-ой очереди котельной с вакуумного ШЗУ на ГЗУ.

Для снижения тепловых потерь на теплотрассах необходимо выполнить теплоизоляцию головного участка теплотрассы от Районной котельной.

Для стабилизации подачи горячей воды населению необходимо продолжать работу в бойлерных по замене кожухотрубных на пластинчатые теплообменники. Эксплуатация кожухотрубных теплообменников осложняется частым выходом из строя латунных трубок, а также невозможностью очистки поверхностей теплопередачи, что влечёт за собой снижение качества снабжения теплом и горячей водой потребителей. Надёжность и долговечность пластинчатых теплообменников подтверждена опытом работы многих теплоснабжающих организаций. Основными достоинствами их являются: коэффициент теплопередачи, который выше, чем у кожухотрубных теплообменников приблизительно в 3 – 4 раза, малые габаритные размеры, возможность их разборки и очистки низкоквалифицированным персоналом, выдерживают перепады давления до 20 кгс/см. Замена кожухотрубных на пластинчатые теплообменники позволит снизить затраты на их эксплуатацию и ремонт; за счет более высокого КПД теплообменников нового типа, более эффективно использовать энергию теплоносителя (снизить потери при передаче тепловой энергии нагреваемой воде).

В связи с тем, что в последнее время значительно снизилось качество поставляемого топлива, предлагается провести реконструкцию котлоагрегатов КЕ 25/14 и КВТС-20 со слоевыми топками в котельных №5,66,48 и перевод их на сжигание топлива по технологии с высокотемпературным циркулирующим кипящим слоем (ВЦКС). Это позволит снизить требования к качеству сжигаемого топлива (использовать уголь с более высокой зольностью и влажностью, более мелкой фракции), а также за счет более полного сжигания топлива, снизит выброс вредных веществ в атмосферу.

Главным направлением в работе жилищно-коммунального хозяйства города с 2001 года является реализация программы по закрытию маломощных, устаревших, нерентабельных котельных.

Всего с 2001 года количество котельных со 130 сократилось до 94.  Закрыто 39 устаревших котельных, в том числе встроенных в жилые дома, которые создавали неудобства жителям и неблагоприятно влияли на экологическую обстановку.

Для возможности реализации программы закрытия мелких котельных центра города необходимо провести реконструкцию котельной № 114  (сметная стоимость 200 млн. рублей) и строительство тепловых сетей до закрываемых котельных (общая протяженность тепловых сетей до закрываемых котельных, составляет 3870 м.п., сметная стоимость – 55,2 млн. рублей).  Реконструкция котельной № 114 с последующим переключением на нее тепловой нагрузки 12-ти маломощных котельных позволит сократить потребление электроэнергии на 1,8 млн. кВт/час в год на сумму 2,6 млн. рублей; снизить расход угля на 3,4 тыс. тонн в год на сумму 1,7 млн. рублей; снизить выбросы в атмосферу на 2,0 тыс. тонн.  Населению будут оказаны более качественные услуги (стабильное отопление, круглосуточная подача горячей воды), исключится шум и вибрация в жилых домах от работающего оборудования, технологического автотранспорта, более чистыми и благоустроенными станут внутридомовые территории.

В поселке Ясная Поляна в территориальной близости находятся котельные №33, 38, 39, 27. Предлагается к реконструкции котельная №39 с закрытием котельных № 38, 33, 27 и переводом нагрузок на реконструируемую котельную.

Котельные №33, 38, 27 не оборудованы системой газоочистки, в атмосферу выбрасывается большое количество твердых веществ. К организованным выбросам добавляются выбросы золы при выгрузке шлака из бункеров в кузова автомобилей, унос мелких частиц угля с открытых угольных складов. Жилые дома, школа и детский сад располагаются в 20-30 метрах от зданий котельных и выбросы от эксплуатации данных котельных постоянно обнаруживают в пробах в приземном слое атмосферы жилой застройки.

Реконструкцией котельной № 39 предусматривается установка котлов КВТС-6,5 с топками ВТКС, механизированной углеподачей и шлакозолоудалениием. Конструкция топочной части котла позволит сжигать уголь с большей эффективностью (КПД котла КВТС составит 90% против 66% у котлов НРС-18), при этом норма расхода угля на 1 Гкал в этих котлах составит всего 206 кг, а в старых котлах не менее 435 кг. За счет снижения нормы расхода угля на выработку тепловой энергии экономия топлива по котельной составит 9383 тонн, что позволит снизить затраты на его доставку до котельной и затраты на вывозку шлака.

В результате реконструкции общие затраты на эксплуатацию котельной снизятся с 12 181 тыс. руб. до 7 216 тыс. руб. в год, т.е. на 4 965 тыс. руб.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения поселка Ясная Поляна в районе улиц Мурманская, Черниговская и Латвийская  осуществляется 3- мя котельными: 2 – мя котельными  «ПТХ»   № 29  и  № 86 и котельной училища №40. Котельные  расположены  на  расстоянии  150 - 200 метров  друг  от  друга. Котельные  оснащены  неэффективными  котлами  НР – 18  с  ручными  топками,  не  имеют  газоочистных  сооружений,  отсутствует  водоподготовка  теплоносителя.  Механизированное  золошлакоудаление  имеется  только  на  котельной № 29. Угольные  склады – открытые.  Подача  топлива  в  котельную  осуществляется  ежедневным  подталкиванием  тракторами К-700  через  приемные  окна  в  стенах  котельных.   Реконструкцию котельной № 29 предлагается провести в два этапа:

первый этап – строительство угольного склада из ЛМК, монтаж конвейеров ШЗУ и углеподачи, монтаж 3-х котлов КВм-2,5МВт с теплообменниками и насосами котлового контура;

второй этап – монтаж четвертого котла КВм-2,5 МВт, прокладка резервного водовода и кабельной линии электроснабжения от ТП, замена насосного оборудования и строительство тепловых сетей до ликвидируемых котельных.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения в районе железнодорожного вокзала осуществляется 6 котельными: 2-мя  механизированными котельными №22, №23,  подвальной котельной №55, электрокотельными школы №4 и «Дома милосердия». Механизированные котельные №22 и №23 имеют современные газоочистные сооружения, водоподготовку тепловых сетей, надежное  электроснабжение с резервированием по фидерам, закрытые угольные склады и помещения мокрого ШЗУ. Тепловые сети смонтированы в 4-х трубном исполнении, что позволяет осуществлять круглосуточную подачу горячей воды населению. Котельная №55 расположена в подвальном помещении жилого здания. Уголь подвозится к люкам, расположенным непосредственно под окнами квартир. В котельной высокий уровень ручного труда, параметры рабочей среды не соответствуют нормативу. Шлак от котельных вручную выносится в контейнеры, установленные во дворах домов. Газоочистка отсутствует, электроснабжение котельных не имеет резерва. Электрокотельные школы №4 и «Дома милосердия» имеют высокую себестоимость выработки тепловой энергии. Состояние питающего кабеля котельной школы неудовлетворительное, резервного кабеля нет.

Программой предусматривается закрытие 3-х маломощных, нерентабельных, экологически небезопасных котельных с переключением их нагрузок на две механизированные котельные. Это потребует реконструкцию котельной № 23 (Травмбольница) с увеличением ее мощности на 1,6 Гкал и строительство от нее наземной 4-х трубной тепловой сети протяженностью 350 м для подключения части абонентов котельной №22. Высвобожденные мощности котельной № 22 позволят переключить на нее и на котельную № 23 нагрузки котельных №55, школы № 4 и «Дома милосердия» путем строительства тепловой сети протяженностью 370 метров.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения в районе улицы Прокопьевская осуществляется 5-ю котельными: отдельностоящей   котельной № 34  и  подвальными  котельными № 36а, 90, 93,  95. Котельные расположены на территории школы, детского сада, поликлиники и мед.стационара, что не отвечает современным экологическим требованиям.  В котельных отсутствует система газоочистки, нет угольных складов и ШЗУ.  Уголь и шлак складируются на территории социальных объектов. Углеподача и шлакоудаление в них – ручное. Запасные емкости исходной воды отсутствуют. Резервного электроснабжения нет. В котельных отсутствуют элементарные бытовые условия для обслуживающего персонала. Программой  предусматривается  закрытие  котельных  № 36а, 90, 93, 95 с переключением их нагрузки на котельную № 34. Для реализации программы необходима реконструкция котельной № 34 с установкой системы газоочистки, прокладкой резервного кабеля, устройством механизированного ШЗУ, а также строительство наземной 2-х трубной тепловой сети протяженностью 630 м до закрываемых котельных.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения жилищного фонда  также необходима ежегодная замена ветхих тепловых сетей.

Водоснабжение

Водозаборная башня построена в 1954 году. В 1993г. по окончании  работ   по наращиванию тела плотины в галерее на  3,7 метров  и в местах сопряжения башни и галереи возникли трещины и отслоение бетона от арматуры. Внутрь галереи через трещины и заносы началось поступление воды.

Для её устранения было произведено усиление галереи металлической крепью (швеллер 24 с шагом 800 мм) и сплошное омоноличивание  по всему периметру галереи толщиной 150 мм. Работа была выполнена на основании проекта по усилению крепи тоннеля гидроузла на реке Кара–Чумыш, разработанному АО «Кузниишахтострой» в 1993г.

В 1998г. в галерее (между водоприемной башней и насосной станцией 1-го подъема) стал наблюдаться прогиб верхней части левого всасывающего водовода Д=1600 мм. Максимальные колебания водовода достигали максимума в середине галереи между опорами. Работы по устранению колебаний водовода были выполнены на основании  рекомендаций разработанных АО «Углестринпроект» в 1998г.

В 2000г. возобновилась фильтрация воды в галерее, в верхней части          башни (в зоне переменного уровня в водохранилища), особенно она заметна на участке сопряжения водоприемной башни и галереи. На отдельных  участках внутренних стен башни наблюдаются признаки суффозии бетона. Местами разрушение бетона доходит до 25 см., в углах башни видна арматура.  Разработана  проектно-сметная документация на восстановление водозаборной башни Кара–Чумышского Гидроузла и восстановительные работы северной стороны башни,  устранение течи в галерее.

С момента пуска водохранилища  ремонт водозаборной башни  не проводился ввиду сложности и специфичности необходимых работ. В результате  длительной эксплуатации водонапорная башня оказалась в аварийном состоянии.

Водовод от Гидроузла до узла № 1 «А» по степени обеспеченности подачи воды относится к 1 категории надежности. При возникновении аварии подача воды в городах Прокопьевск и Киселевск снижается более чем на 30%, что является грубым нарушением требований СНиП. Количество ликвидированных аварий на данном водоводе за 2008г. составляет  18. Для бесперебойного и стабильного обеспечения водой объектов капитального строительства и существующей застройки городов Прокопьевск и Киселевск необходимо повышать давление в сети, что невозможно без реконструкции.

Необходима замена водовода по улицам Новоселовка, Кутузова. Данные водоводы по степени обеспеченности подачи воды относятся к 1 категории надежности. При возникновении на них аварии, подача воды в районы: Красная Горка, Ясная Поляна, Северный Маганак и центр города снижается на 50%. Водовод на данном участке проложен под постройками жителей частного сектора.

Водоотведение

Строительство очистных сооружений 7 «А» канализационного бассейна велось в 70-80 годы прошлого столетия. С течением времени требования к качеству очистки сточных вод усилились. В связи с этим требуется модернизация морально устаревшей технологической линии очистки стоков на данном бассейне, которая позволит обеспечить степень очистки сточных вод согласно нормам  ПДК, улучшить экологическое состояние реки Березовая и исключить излив сточных вод на рельеф местности.

  - Подготовка к зиме объектов жилищно-коммунального хозяйства

При проведении капитальных ремонтов необходимо выполнять мероприятия, направленные на увеличение длительности непрерывной работы оборудования, на улучшение технико-экономических показателей, а при необходимости - на  модернизацию отдельных элементов и узлов с учетом передового опыта эксплуатации.

В 2010 году запланировано заменить более 5 км тепловых сетей, в том числе  т/трасс: от районной котельной в районе детской больницы, по пр.Ленина, пр.Строителей. В планах замена и ремонт около 40 котлов, в том числе ремонт котла КЕ 10/14 № 3 с заменой конвективного блока котельной №114. А также ремонт котельного оборудования (дробилки, циклоны, дымососы, конвейеры, емкости, бункера и др.).

Продолжатся работы по ремонту районной котельной: замена вакуумного золоудаления, ремонт питателя сырого угля и солевой ямы, замена дробилки тельфера.

Кроме этого, будут продолжены работы по капитальному ремонту стен здания и кровли котельных № 43, 85, 23.

  - Улучшение условий проживания в жилищном фонде

Капитальный ремонт многоквартирных домов выполняется в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий и реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Кроме того, помимо определенных законом работ по капитальному ремонту, за счет средств города в этих домах выполняется ремонт подъездов, демонтаж аварийных и установка новых козырьков над входами в подъезды, установка металлических подъездных и подвальных дверей, ремонт наружных сетей водо- и теплоснабжения (вводы в дом), благоустройство придомовых территорий.

  - Энергосбережение

Одной из главных задач в деятельности жилищно-коммунального хозяйства в период реформирования является снижение затрат на производство услуг для населения, на экономию угля, воды, электроэнергии.

В современных условиях только за счет внедрения энергосберегающих технологий можно получить ощутимые результаты по снижению затрат на производство услуг.

В настоящее время в структурных теплоснабжающих предприятиях эксплуатируются в основном котлы НРс-18. Эти котлы имеют низкий КПД – не более 68%. Кроме того, котлы, оборудованные топками с калориферными колосниками, предназначены для слоевого сжигания сортового угля или рядовых углей с содержанием мелочи размером менее 25 мм и не более 18%. Однако, фактически поступающий уголь марки Др имеет отклонение по фракционному показателю. Содержание мелочи в нем доходит до 90%, что приводит к значительному перерасходу топлива за счет провала через колосники мелкого угля.

Одним из путей решения этой проблемы является модернизация котельных, в частности,   применение топок с интенсивным  дутьем. Горение топлива в этих топках осуществляется на охлаждаемой колосниковой решетке. Воздух к решетке подается вентилятором высокого давления марки 19ЦС или 30ЦС.

Дополнительно предлагается установка котлов с развитой конвективной частью, с потолочными секциями, с закручивающимся потоком воды, с поверхностью нагрева конвективной части 56,4 м2 при общей поверхности нагрева котла 91,7м2. Это обеспечит увеличение теплосъема на 15%, экономию угля и экономию колосников на устройство перекрытия котлов.

Опыт иных организаций по внедрению современного оборудования на объектах ЖКХ показывает, что использование преобразователей частоты на насосных установках обеспечивает уменьшение энергопотребления на 40%, повышение надежности и увеличение межремонтных циклов в 1,5-2 раза; экономию воды за счет уменьшения существующих утечек и аварий на сетях.

Замена существующего оборудования котельных и бойлерных на современное, энергосберегающее предполагает обеспечить автоматическое поддержание заданного напора горячей воды  независимо от разбора, поддерживая при этом экономичный режим работы насосов, большую сохранность запорной арматуры.

В тех бойлерных, где установлены насосы с электродвигателями одинаковой мощности, эта цель достигается путем внедрения частотных преобразователей. В бойлерных насосы укомплектованы электродвигателями различной мощности. Целесообразно заменить их одной многонасосной установкой,    сохранив один из них в качестве резервного.

Эксплуатация кожухотрубных теплообменников осложняется частым выходом из строя латунных трубок, а также невозможностью очистки поверхностей теплопередачи, что влечёт за собой снижение качества снабжения теплом и горячей водой потребителей.

Надёжность и долговечность пластинчатых теплообменников подтверждена опытом работы многих теплоснабжающих организаций. Основными достоинствами их являются: коэффициент теплопередачи, который выше, чем у кожухотрубных теплообменников в 3 – 4 раза; малые габаритные размеры: возможность их разборки и очистки низкоквалифицированным персоналом; выдержка перепадов давления до 20 кгс/см.

Расчет экономической эффективности от внедрения энергосберегающих технологий  говорит в пользу более активного применения индивидуальных и общедомовых приборов учета энергоносителей.

По состоянию на 01.10.2009 года   в городе  установлено 488 приборов учета, из них с начала года установлено 192 прибора учета электроэнергии, тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения.

За последние 3 года количество индивидуальных приборов учета, по которым производятся расчет платы за потребление воды, увеличилось в 3 раза. При установке водомеров в квартирах потребление воды снижается в 1,5-2 раза.

  - Создание технических условий по обеспечению перспективных нагрузок для объектов нового строительства.

Теплоснабжение жилой части района Тырган осуществляется от 20 внутриквартальных котельных мощностью 551,2 Гкал/час. Наиболее крупные тепловые источники теплоснабжения это – районная котельная №6, котельная 5, 48, 66, 102, 104.

Значительное увеличение объемов капитального жилищного строительства вызывает возрастание тепловых нагрузок, что потребует реконструкцию котельных и тепловых сетей.

Удаленность новых микрорайонов (11, 13 микрорайон) от районной котельной № 6 (более 5 км), а так же отсутствие свободных мощностей, которое подтверждается расчетами ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго», является основной проблемой.

В течение отопительного сезона  возникают проблемы на концевых жилых домах по тепловому режиму.

Согласно плановой застройке Тыргана в период с 2010-2014г.г., общая тепловая нагрузка по жилым районам с учетом объектов социального назначения только по районной котельной № 6 должна увеличиться на  30,4 Гкал/час, а возможно подключить только 11,0 Гкал/час. Эту проблему, возможно решить переключив 1 и 2 микрорайон на котельную № 66, а в дальнейшем строительство Прокопьевской ТЭЦ.

Для обеспечения качественным теплоснабжением, для создания оптимального теплового и гидравлического режима вновь вводимых объектов, ввиду увеличения тепловых нагрузок необходимо произвести замену тепловых сетей с целью увеличения пропускной способности.

Подключение жилых домов кварталов № 4А и № 16 в районе ДК Маяковского к котельным № 50, № 53 или № 49 не представляется возможным из-за отсутствия свободной мощности. Для подключения этих жилых домов необходимо строительство модульных котельных 5,4 Гкал/час и 20 Гкал/час.

| № | Наименование мероприятий | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед.изм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | Всего: | Гкал/час | 44,275 | 8,803 | 6,04 | 8,845 | 11,006 | 9,581 |

На  поселке  Северный  Маганак  к  подключению  планируются  два  жилых  дома  к  котельным №31 и №32. Существующая  тепловая  сеть  отопления  котельной №32 достаточна для  подключения жилого  дома. Для  подключения  жилого дома  к  трубопроводу ГВС  необходимо  проложить  тепловую  сеть  протяженностью  70м. Мощность   котельной №31   недостаточная  для   подключения   жилого  дома.  Для  покрытия  дефицита  мощности  необходима  установка  дополнительного   котла  с  механической  топкой  мощностью  не  менее  1Гкал/час.  Тепловая  сеть  отопления  достаточна  для  подключения  дома. Необходима  замена    теплотрассы  горячей  воды   протяженностью  250 м.  с  увеличением  диаметров.

На  поселке  Ясная  Поляна  к  подключению планируются  жилые  дома  к  котельным №28, №39 и №85.  Пропускная  способность  существующей  тепловой  сети  недостаточна  для  подключения  жилого  дома,  трубопроводы  ГВС  отсутствуют. Тепловую  сеть  до  жилого  дома  необходимо  выполнить  в  4–х трубном  исполнении. Трубопроводы  отопления  подлежат  замене  с  увеличением  диаметров и прокладывается  трубопровод ГВС  протяженностью  54 м.

Существующая  тепловая  сеть  от  котельной №39 требует  перекладки  с  увеличением  диаметров. Для  обеспечения  устойчивого  гидравлического  режима  необходимо  заменить  сетевые  насосы  отопления.

Существующая  тепловая  сеть отопления и ГВС  от  котельной №85  требует  замены  с  увеличением  диаметров. Также  необходимо  смонтировать  2-х трубную  тепловую  сеть  отопления  протяженностью  100 м. Для  выводов  котлов  на  номинальный  режим  требуется  установить  два  дымососа.

На  поселке  Красный Углекоп  к  подключению  планируются  жилые  дома  к  котельной №42. Пропускная  способность  существующей  тепловой  сети  от  котельной №42  недостаточная,  трубопроводы ГВС отсутствуют.

Необходимо  выполнить  тепловую  сеть  в 4-х трубном  исполнении, а существующую  теплотрассу  заменить  с  увеличением  диаметров.

| № | Наименование мероприятий | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед.изм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | Всего: | Гкал/час | 2,218 | 2,218 |  |  |  |  |

Водоснабжение

Водовод по улицам Никифорова, Львовская является основным источником водоснабжения поселка Красная Горка. Водовод построен в 60-е годы с грубыми нарушениями действующих норм в строительстве, вследствие чего аварийность на данном водоводе увеличивается с каждым годом, что негативно сказывается на бесперебойном водоснабжении котельных, особенно в зимнее время. За 2007 год ликвидировано 26 аварий.

Для подключения объектов капитального строительства проектируемых микрорайонов № 11, № 13 к системе водоснабжения необходимо выполнить строительство магистрального водовода от  гидроузла № 10 до существующей камеры № 6 и  водопровод непосредственно на каждый микрорайон.

Для подключения объектов капитального строительства проектируемого микрорайона № 16 к системе водоснабжения необходимо выполнить строительство магистрального водовода от  гидроузла № 10 до существующего водовода Д 300 мм.

Для подключения объектов капитального строительства проектируемого квартала № 4а к системе водоснабжения необходимо выполнить строительство насосной станции и резервуара чистой воды для заполнения его в часы минимального водопотребления, для обеспечения необходимого свободного напора в проектируемой застройке и выравнивания нагрузок в водоводе.

Для подключения объектов капитального строительства проектируемой малоэтажной застройки пос. Ясная Поляна к системе водоснабжения необходимо выполнить строительство водовода от тепличного хозяйства до ул. Черниговская и  водопроводных камер для переключения, что позволит улучшить водоснабжение в существующей застройке.

Водоотведение

Для водоотведения проектируемых  микрорайонов № 11 № 13 необходимо будет осуществить строительство коллектора до проектируемой застройки, т.к. согласно плановой застройке Тыргана в период с 2010-2014гг., нагрузка по жилым районам с учетом объектов социального назначения по сети канализации составит 5700,8 м3/сут.

Для создания оптимального  и гидравлического режима работы сети, исключения излива сточных вод на рельеф местности и необходимой степени очистки стоков необходимо произвести замену главных коллекторов и закрытие очистных сооружений ВГСЧ.

Замена  главных напорных  канализационных коллекторов необходима в виду того, что местность города и его окрестностей сильно пересеченная перекачка стоков на очистные сооружения производится канализационными насосными станциями по напорным коллекторам. При перекачивании сточной  жидкости происходит сильное истирание стенок трубопровода, что впоследствии приводит к изливу сточной жидкости на рельеф местности. Существующие канализационные сети пос. Красная Горка не обеспечивают работу канализационной сети в нормальном состоянии. Наполнение сети достигает 100%, что является грубейшим нарушением действующих норм и правил.

| № | Наименование мероприятий | Объемные показатели Вода канализация | Реализация мероприятий по годам, ед.изм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | Всего: | м3/сут | 225 357 | 609,3 1025 | 428,8 730,9 | 849,8 1433 | 644,6 1084 | 695,1 1158 |

4. Объем финансовых потребностей по реализации программы

|  | млн.руб.. №; Наименование мероприятий; ед. изм; всего затрат; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; Ожидаемый эффект. I. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры. 1; Теплоснабжение; Снижение себестоимости предоставляемых услуг, рациональное использование водо-топливно-энергетических ресурсов, улучшение экологической обстановки. Ремонт Районной котельной; млн.руб.. ремонт 1-й очереди; млн.руб.; 35; 5; 10; 10; 10; Исключение аварийных ситуаций, стабилизация. ремонт 11-й очереди; млн руб; 181,3; 6,3; 55; 20; 50; 50; теплоснабжения и горячего водоснабжения возможность изменения гидравлических режимов тепловых сетей в зависимости от необходимой нагрузки, снижение потерь тепла на теплотрассах, контроль за количествомпотребленной тепловой энергии, расходом водоснабжения. Снижение выбросов - 1217 тыс.куб.м в год. Экономический эффект 6 млн.руб.. ремонт топливоподачи, золоудаления; млн руб; 16; 5; 5; 3; 3. строительные работы (ремонт кровли угольного склада, реконструкция отстойника, теплоизоляция теплотрассы, бойлерные); млн.руб.; 50; 15; 15; 10; 10. Итого:; 282,3; 6,3; 80; 50; 73; 73. собственные средства; млн руб.; 34,8; 6,3; 6,5; 7,0; 7,5; 7,5. привлеченные средства; млн руб.; 247,5; 0,0; 73,5; 43,0; 65,5; 65,5. Проектирование,реконструкция тепловых сетей и котельной №114 (бывшая кот. завода "Электромашина"); млн руб.; 200; 33; 63; 74; 30; Расширение угольного склада, строительство тепловых сетей (2,5 км в 4-трубном исполнении), ликвидация 12 маломощных котельных, встроенных в жилые дома.Снижение с/с Гкал. Экономия топливно-энергетических ресурсов, снижение выбросов - 300 тыс куб м в год. областной бюджет; млн руб.; 60; 30; 30. местный бюджет; млн.руб; 6; 3; 3. привлеченные средства; млн руб.; 134; 30; 74; 30. Реконструкция котельной Травмбольницы; 15,3; 1,5; 8,4; 5,4; Переключение части нагрузки с котельной № 22. Закрытие маломощных котельных № 55,котельных "Дама милосердия", школы №4 с переключением на кот. № 22. областной бюджет; млн руб.; 5,2; 1,2; 2,0; 2,0. местный бюджет; млн руб; 1,1; 0,3; 0,4; 0,4. привлеченные средства; млн руб.; 9; 6; 3. Реконструкция маломощных котельных; млн руб; 77,5; 3,1; 15,0; 17,9; 19,4; 22,1; Ликвидация маломощных котельных № 64, д/с №111, №51, 55, 87, 16, 36а, 90, 93, 95, 86, 33, кот.Дома милосердия, шк.№4,. местный бюджет; млн руб; 15,5; 2,3; 2,6; 3,0; 3,5; 4,0. привлеченные средства; млн руб.; 62,0; 0,8; 12,3; 14,9; 15,9; 18,1. Реконструкция тепловых сетей; млн руб; 95,2; 19,2; 18,8; 18,8; 19,2; 19,2; Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. областной бюджет; млн руб; 79,3; 16,5; 15,7; 15,7; 15,7; 15,7. местный бюджет; млн руб; 15,9; 2,7; 3,1; 3,1; 3,5; 3,5. Теплоизоляция головных участков теплотрасс; млн руб; 20,0; 9,0; 11,0; 0,0; 0,0; 0,0; Сокращени потерь по тепловой сети от РК и кот.№76. местный бюджет; млн руб; 18,9; 9,0; 9,9. привлеченные средства; млн руб; 1,1; 1,1. Резервное электроснабжение котельных; млн руб.; 6,0; 0,0; 1,0; 1,0; 2,0; 2,0; Обеспечение надежности электроснабжения котельных. областной бюджет; млн руб; 4,0; 2,0; 2,0. привлеченные средства; млн руб; 2,0; 1,0; 1,0. Замена оборудования; млн руб.; 225,5; 11,5; 38,1; 52,1; 58,7; 65,2; Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. областной бюджет; млн руб; 30,5; 6,1; 6,1; 6,1; 6,1; 6,1. местный бюджет; млн руб; 40,5; 1,3; 0,8; 11,7; 12,8; 14,0. привлеченные средства; млн руб; 154,5; 4,1; 31,2; 34,3; 39,8; 45,1. Итого:; млн руб; 921,8; 83,6; 235,2; 219,2; 202,3; 181,5. областной бюджет; млн руб; 179,0; 53,8; 53,8; 23,8; 23,8; 23,8. местный бюджет; млн руб; 97,9; 18,588; 19,833; 18,220; 19,765; 21,488. собственные средства; млн руб; 34,8; 6,3; 6,5; 7,0; 7,5; 7,5. привлеченные средства; млн.руб.; 610,1; 4,9; 155,1; 170,2; 151,2; 128,7. 2; Водоснабжение. Усиление водоприемной башни и галереи Кара-Чумышского Гидроузла; млн.руб.; 4,0; 2,0; 0,0; 0,0; 1,0; 1,0; Повышение надежности и безопасности работы гидротехнических сооружений. местный бюджет; млн руб.; 2,0; 1,0; 1,0. привлеченные средства; млн руб.; 2,0; 2,0. Реконструкция водовода Д 600 мм от узла № 1а до узла № 10 протяженностью 4000 м; тыс.руб.; 5,0; 0,0; 5,0; 0,0; 0,0; 0,0; Обеспечение безаварийной работы магистрального водовода и бесперебойного водоснабжения районов Тыргана. местный бюджет; млн руб.; 3,0; 3,0. привлеченные средства; млн руб.; 2,0; 2,0. Реконструкция водопроводных сетей; млн.руб.; 59,2; 10,2; 12,2; 12,2; 12,3; 12,3; Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения и обеспечение населения города питьевой водой в достаточном количестве и надлежащего качества. областной бюджет; млн.руб.; 45,1; 8,1; 9,2; 9,2; 9,3; 9,3. местный бюджет; млн.руб.; 14,2; 2,2; 3,0; 3,0; 3,0; 3,0. Итого:; млн руб; 68,2; 12,2; 17,2; 12,2; 13,3; 13,3. областной бюджет; млн руб; 45,1; 8,1; 9,2; 9,2; 9,3; 9,3. местный бюджет; млн руб; 19,2; 2,2; 6,0; 3,0; 4,0; 4,0. привлеченные средства; млн руб; 4,0; 2,0; 2,0. 3; Водоотведение; Обеспечение бесперебойного водоотведения. Модернизация технологической линии очистки стоков 7 «А» канализационном бассейне; млн.руб.; 22,8; 0,0; 2,0; 6,6; 7,6; 6,6; Обеспечение очистки сточных вод требуемым нормам ПДК, улучшение экологического состояния р.Березовая, исключение излива сточных вод на релбеф местности. местный бюджет; млн руб.; 4,0; 2,0; 1,0; 1,0. привлеченные средства; млн руб.; 18,8; 6,6; 6,6; 5,6. Итого:; млн руб; 22,8; 0,0; 2,0; 6,6; 7,6; 6,6. местный бюджет; млн руб; 4,0; 2,0; 0,0; 1,0; 1,0. привлеченные средства; млн руб; 18,8; 0,0; 6,6; 6,6; 5,6. Всего по разделу I:; млн руб; 1012,8; 95,9; 254,4; 238,0; 223,2; 201,4. областной бюджет; млн руб; 224,1; 61,9; 63,0; 33,0; 33,1; 33,1. местный бюджет; млн руб; 121,1; 20,7; 27,8; 21,2; 24,8; 26,5. собственные средства; млн руб; 34,8; 6,3; 6,5; 7,0; 7,5; 7,5. привлеченные средства; млн руб; 632,9; 6,9; 157,1; 176,8; 157,8; 134,3. II. Подготовка к зиме. 1; Теплоснабжение. Замена и ремонт котельного оборудования и тепловых сетей (РТХ); млн.руб.; 315,7; 55,9; 63,6; 64,2; 65,1; 66,8; Повышение качества предоставления коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки в городе, сокращение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортровки до потребителя.. собственные средства; млн руб.; 315,7; 55,9; 63,6; 64,2; 65,1; 66,8. Замена и ремонт котельного оборудования и тепловых сетей (ПТХ); млн.руб.; 73,7; 12,9; 14,8; 15,1; 15,2; 15,8. собственные средства; млн руб.; 73,7; 12,9; 14,8; 15,1; 15,2; 15,8. Итого:. собственные средства; млн руб; 389,4; 68,8; 78,4; 79,3; 80,3; 82,6. 2; Водоснабжение. Замена водопроводных сетей; млн.руб.; 31,2; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; Обеспечение надежности работы систем питьевого водоснабжения, обеспечение населения города питьевой водой в достаточном количестве и надлежащего качества, снижение потерь.. собственные средства; млн руб.; 31,2; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5. 3; Водоотведение. Замена канализационных сетей; млн.руб.; 6,1; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; Рациональное использование водных объектов, сокращение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности. собственные средства; млн руб.; 6,1; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5. Всего по разделу II:; млн.руб.; 426,6; 74,9; 85,1; 86,7; 88,4; 91,5. собственные средства; млн руб.; 426,6; 74,9; 85,1; 86,7; 88,4; 91,5. III. Улучшение условий проживания в жилфонде; Обеспечение комфортного проживания в жилых домах, создания благоприятных условий для безупречной эксплуатации жилищного фонда, своевременная подготовка инженергного оборудования к эксплуатации в зимний период,улучшения качества предоставляемых услуг, обеспечение безоварийного функцианирования внутридомового инженерного оборудования и сетей.. Капитальный ремонт крыш; млн руб.; 364,3; 10,50; 125,90; 125,90; 91,50; 10,50. в том числе:. федеральный бюджет; млн руб.; 78,8; 8,20; 70,60. областной бюджет; млн руб.; 72,4; 1,00; 25,10; 25,10; 18,9; 2,30. местный бюджет; млн руб.; 68,3; 0,80; 23,90; 23,90; 17,5; 2,20. собственные средства; млн руб.; 17,8; 0,50; 6,30; 6,30; 4,6; 0,10. привлеченные средства; млн руб.; 127,0; 70,60; 50,5; 5,90. Ремонт конструктивных элементов зданий; млн руб.; 720,80; 13,00; 247,40; 247,50; 197,90; 15,00. в том числе:. фасады; млн руб.; 628,5; 12,0; 217,4; 217,5; 171,6; 10,0. подвалы; млн руб.; 92,3; 1,0; 30,0; 30,0; 26,3; 5,0. в том числе:. федеральный бюджет; млн руб.; 150,4; 10,1; 140,3. областной бюджет; млн руб.; 137,1; 1,3; 47,7; 47,8; 37,2; 3,1. местный бюджет; млн руб.; 135,5; 1,0; 47,0; 47,0; 37,7; 2,8. собственные средства; млн руб.; 36,0; 0,6; 12,4; 12,4; 9,9; 0,7. привлеченные средства; млн руб.; 261,8; 140,3; 113,1; 8,4. Ремонт внутридомовых инженерных сетей; млн руб.; 725,9; 13,1; 248,3; 248,3; 201,9; 14,3; Обеспечение безаварийного функционирования инжинерного оборудования. федеральный бюджет; млн руб.; 151,7; 10,2; 141,5. областной бюджет; млн руб.; 135,4; 1,2; 47,2; 47,2; 38,3; 1,5. местный бюджет; млн руб.; 136,4; 1,0; 47,2; 47,2; 38,4; 2,6. собственные средства; млн руб.; 36,1; 0,7; 12,4; 12,4; 9,9; 0,7. привлеченные средства; млн руб.; 266,3; 141,5; 115,3; 9,5. Ремонт лифтов; млн руб.; 42,9; 8,4; 11,1; 10,1; 10; 3,3; Исключение аварийных остановок, обеспечение бесперебойной и безопасной эксплуатации. федеральный бюджет; млн руб.; 12,8; 6,5; 6,3. областной бюджет; млн руб.; 7,8; 0,5; 2,1; 2,1; 2,1; 1,0. местный бюджет; млн руб.; 7,7; 0,95; 2,1; 2,1; 1,9; 0,6. собственные средства; млн руб.; 2,3; 0,45; 0,6; 0,5; 0,5; 0,2. привлеченные средства; млн руб.; 12,4; 5,4; 5,5; 1,5. Всего по разделу III:; млн руб; 1853,9; 45,0; 632,7; 631,8; 501,3; 43,1. федеральный бюджет; млн руб; 393,7; 35,0; 358,7. областной бюджет; млн руб; 352,7; 4,0; 122,1; 122,2; 96,5; 7,9. местный бюджет; млн руб; 347,9; 3,8; 120,2; 120,2; 95,5; 8,2. собственные средства; млн руб; 92,2; 2,3; 31,7; 31,6; 24,9; 1,7. привлеченные средства; млн руб; 667,5; 357,8; 284,4; 25,3. IV. Энергосбережение. Внедрение топок интенсивного дутья; млн руб.; 5,9; 1,2; 1,2; 1,1; 1,2; 1,2; Снижение затрат на производство услуг для населения, на экономию угля, воды, электроэнергии.. собственные средства; млн руб.; 5,9; 1,2; 1,2; 1,1; 1,2; 1,2. Замена насосоного оборудования на энергосберегающее; млн руб.; 7,9; 1,5; 1,6; 1,6; 1,6; 1,6. собственные средства; млн руб.; 7,9; 1,5; 1,6; 1,6; 1,6; 1,6. Внедрение преобразователей частоты; млн руб.; 4,8; 0,9; 1,0; 1,0; 1,0; 1,0. собственные средства; млн руб.; 4,8; 0,9; 1,0; 1,0; 1,0; 1,0. Внедрение пластинчатых теплообменников; млн руб.; 31,3; 5,8; 6,3; 6,3; 6,4; 6,5. собственные средства; млн руб.; 31,3; 5,8; 6,3; 6,3; 6,4; 6,5. Установка общедомовых приборов учета по теплоснабжению; млн руб.; 134,3; 36,8; 35,6; 61,9; Улучшение качества услуг с одновременным снижением нерационального использования энерго и теплоресурсов, сокращение удельных расходов энергоресурсов без ущемления интересов потребителей. местный бюджет; млн руб.; 26,9; 7,4; 7,1; 12,4. привлеченные средства; млн руб.; 107,4; 29,4; 28,5; 49,5. Установка общедомовых приборов учета по горячему водоснабжению; млн руб.; 14,0; 3,6; 3,7; 6,7. местный бюджет; млн руб.; 2,7; 0,7; 0,7; 1,3. привлеченные средства; млн руб.; 11,3; 2,9; 3,0; 5,4. Установка общедомовых приборов учета по холодному водоснабжению; млн руб.; 11,6; 2,8; 3,1; 5,7. местный бюджет; млн руб.; 2,3; 0,6; 0,6; 1,1. привлеченные средства; млн руб.; 9,3; 2,2; 2,5; 4,6. Установка общедомовых и квартирных приборов учета по электроснабжению; млн руб.; 25,5; 8,2; 8,2; 9,1. областной бюджет; млн руб.; 17,1; 5,7; 5,7; 5,7. местный бюджет; млн руб.; 1,7; 0,5; 0,5; 0,7. привлеченные средства; млн руб.; 6,7; 2,0; 2,0; 2,7. Всего по разделу IV:; млн руб; 235,4; 60,7; 60,7; 93,4; 10,2; 10,3. областной бюджет; млн руб; 17,1; 5,7; 5,7; 5,7. местный бюджет; млн руб; 33,6; 9,2; 8,9; 15,5; 0,0; 0,0. собственные средства; млн руб; 50,0; 9,3; 10,2; 10,0; 10,2; 10,3. привлеченные средства; млн руб; 134,7; 36,5; 36,0; 62,2; 0,0; 0,0. V. Создание технических условий по обеспечению перспективных нагрузок для объектов нового строительства. На объектах телпоснабжения; млн руб.; 549,5; 168,5; 67,6; 110,7; 96,0; 106,8. тариф организации коммунального комплекса на подключение; млн руб.; 143,8; 24,2; 15,7; 26,5; 38,5; 38,8; увеличение мощности объектов тепло-водо-снабжения для обеспечения возможности технологического присоединения к сетям вновь строящихся объектов. привлеченные средства; млн руб.; 405,7; 144,3; 51,9; 84,2; 57,5; 67,9. На объектах водоснабжения; млн руб.; 198,9; 38,0; 27,2; 32,1; 46,3; 55,4. тариф организации коммунального комплекса на подключение; млн руб.; 146,5; 24,0; 17,0; 25,0; 36,8; 43,6. привлеченные средства; млн руб.; 52,4; 14,0; 10,2; 7,1; 9,4; 11,8. На объектах водоотведения; млн руб.; 235,5; 39,2; 38,0; 38,1; 55,1; 65,1. тариф организации коммунального комплекса на подключение; млн руб.; 208,4; 23,7; 26,4; 38,1; 55,1; 65,1. привлеченные средства; млн руб.; 27,1; 15,5; 11,6. Всего по разделу V:; млн руб; 983,9; 245,7; 132,7; 180,9; 197,4; 227,3. тариф организации коммунального комплекса на подключение; млн руб; 498,7; 72,0; 59,0; 89,7; 130,5; 147,5. привлеченные средства; млн руб; 485,2; 173,7; 73,6; 91,2; 66,9; 79,7. Всего по программе:; млн руб; 4512,6; 522,2; 1165,6; 1230,7; 1020,4; 573,6. федеральный бюджет; млн руб; 393,7; 35,0; 358,7; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; млн руб; 593,8; 71,6; 190,8; 160,9; 129,6; 41,0. местный бюджет; млн руб; 502,5; 33,7; 156,9; 156,9; 120,3; 34,7. собственные средства; млн руб; 603,6; 92,8; 133,4; 135,3; 131,0; 111,0. тариф организации коммунального комплекса на подключение; млн руб; 498,7; 72,0; 59,0; 89,7; 130,5; 147,5. привлеченные средства; млн руб; 1920,3; 217,2; 266,7; 688,0; 509,1; 239,3. |  |  |  |  |  |  |  | млн.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.  Организация управления программой

и контроль за ходом ее реализации.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Прокопьевска на 2010-2014г.г. разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Реализация  программы  осуществляется путем  финансирования из  областного и местного бюджетов и за счет собственных средств предприятий (средства капитального ремонта в доле тарифа, прибыль организации коммунального комплекса, финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок  к  тарифам  и тарифов на подключение, амортизационные отчисления), привлеченные средства.

Мероприятия по реализации Программы согласуются со структурными подразделениями МУП «УК ПКК» и ОАО «ПО Водоканал», вводятся в план их производственно- хозяйственной деятельности. По истечении сроков выполнения Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Прокопьевска на 2010-2014г.г. структурные подразделения МУП «УК ПКК» и ОАО «ПО Водоканал» обязаны предоставить отчет о выполненной работе. Текущее управление программой осуществляет МУП «Управляющая компания «Прокопьевский коммунальный комплекс».

По окончании каждого месяца, собранная информация анализируется, составляется отчет для вышестоящих организаций. При необходимости вносятся коррективы в работы по реализации программы. В конце календарного года создается обобщенный отчет о проделанной работе, который предоставляется  в Прокопьевский городской Совет народных депутатов и в Администрацию города.

Контроль за реализацией программы осуществляют Заказчик программы –Администрация города Прокопьевска, Прокопьевский городской Совет народных депутатов, заместитель Главы города по ЖКХ Р.Н.Исупова.

Разработчик программы - МУП «УК ПКК» и ОАО «ПО Водоканал» представляет Администрации города Прокопьевска и Прокопьевскому городскому Совету народных депутатов отчет о выполнении программы.

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                       Г. Миллер