ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(одиннадцатая сессия)

Решение № 279

г. Прокопьевск                                                                                           20.11.2009

О внесении изменений в Программу о подготовке к зиме жилищно-коммунального хозяйства города Прокопьевска на 2009-2011 годы, утвержденную решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 24.09.2008 № 600

На основании изменений, внесенных в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2007 № 161 (редакция постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.02.2009     № 58), постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.10.2008  № 90, 91,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Внести следующие изменения в Программу о подготовке к зиме жилищно-коммунального хозяйства города Прокопьевска на 2009-2011 годы, утвержденную решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 24.09.2008 № 600:

##### 1.1. в разделе «Паспорт программы» пункт «Объемы  и источники финансирования» изменить и изложить в новой редакции:

##### «Всего по программе предусмотрено - на 2009 год           - 142 121  тыс.руб.,

в том числе:

-областной бюджет              	48 800 тыс.руб.

-местный бюджет              	16 788 тыс.руб.

-собственные средства предприятий 76 533 тыс.руб.

на 2010 год                                        - 139 249  тыс.руб.,

в том числе:

-областной бюджет                              53 800 тыс.руб.

-местный бюджет              	7 288 тыс.руб.

-собственные средства предприятий 78 161 тыс.руб.

на 2011 год                                        - 149 714  тыс.руб.,

в том числе:

-областной бюджет                               53 800 тыс.руб.

-местный бюджет              	   7 288 тыс.руб.

-собственные средства предприятий 88 626 тыс.руб.»;

1.2. раздел 3 «Перечень мероприятий и работ по реализации Программы» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по местному самоуправлению и правопорядку (А.Гармаш), по социальной политике (Н.Тарасова), по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству (А.Юсупов).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                    Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска                                                                     В. Гаранин

Приложение к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 20.11.2009 № 279

3. Перечень мероприятий и работ по реализации Программы.

Программа «Подготовка к зиме ЖКХ  города Прокопьевска на 2009-2011 годы» включает в себя мероприятия по закрытию маломощных котельных, энергосбережению, подготовке объектов ЖКХ к зиме, и состоит из следующих разделов:

3.1. Ликвидация маломощных котельных

В этом разделе включены мероприятия по реконструкции котельных, что в свою очередь позволит закрыть мелкие нерентабельные котельные. Кроме прямых экономических выгод в виде удешевления себестоимости вырабатываемого тепла, сокращения обслуживающего персонала, это значительно улучшит экологическую обстановку в городе: снизит выбросы вредных веществ и  шум от работающего оборудования.

Это направление считается в Прокопьевске основным. С 2001 года закрыто в городе 38 мелких котельных.

В 2006 году закрыто 9 шт.,

в 2007 году – 5 шт.,

в 2008 году - 3 шт.,

а в 2009 году будет закрыто еще 5 котельных, в том числе №19 (ул.Проходчиков,19), №40 (школа №36 ул.Упорная), №37 (школа №35 ул.Кустанаевская,3), №48 (школа №39 ул.Литвинова,2), №21 (ул.Вокзальная).

В 2009-2011г.г. планируется:

1) Ликвидация котельных № 21, № 55, котельных «Дома милосердия», школы № 4 с переключением нагрузок на котельную № 22 и котельную травмбольницы.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта в районе железнодорожного вокзала осуществляется 6 котельными: 2-мя механизированными котельными № 22 «ПТХ» и травмбольницы, 2-мя подвальными котельными № 21и 55, электрокотельными школы № 4 и «Дома милосердия».

Механизированные котельные №22 и травмбольницы имеют современные газоочистные сооружения, водоподготовку тепловых сетей, надежное элетроснабжение с резервированием по фидерам, закрытые угольные склады и помещения мокрого шлакозолоудаления. Тепловые сети смонтированы в 4-х трубном исполнении, что позволяет осуществлять круглосуточную подачу горячей воды населению.

Котельные № 21 и 55 расположены в подвальных помещениях жилых зданий. Уголь подвозится к люкам, расположенным непосредственно под окнами квартир (котельная № 55) и кабинетов травмпункта (котельная № 21). В котельных высокий уровень ручного труда, параметры рабочей среды не соответствуют нормативу. Шлак от котельных вручную выносится в контейнеры, установленные во дворах домов. Газоочистка отсутствует, электроснабжение котельных не имеет резерва.

Электрокотельные школы № 4 и «Дома милосердия» имеют высокую себестоимость выработки тепловой энергии. Состояние питающего кабеля котельной школы неудовлетворительное, резервного кабеля нет.

Программой предусматривается закрытие 4-х маломощных, нерентабельных, экологически небезопасных котельных с переключением их нагрузок на две механизированные котельные. Это потребует реконструкции котельной травмбольницы с увеличением ее мощности на 1,6 Гкал и строительство от нее наземной 4-х трубной тепловой сети протяженностью 350 м для подключения части абонентов котельной № 22. Высвобожденные мощности котельной № 22 позволят переключить на нее нагрузки котельных № 21, 55, школы № 4 и «Дома милосердия» путем строительства тепловой сети протяженностью 980 м.

2) Ликвидация котельных № 36а (д/сад №36), № 95 (Мечеть), № 90 (Гор.больница №4), № 93  с переключением нагрузок на котельную № 34.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта в районе улицы Прокопьевская осуществляется 5-ю котельными: отдельно стоящей  котельной №34 и подвальными котельными № 36а, 90,93,95.

Котельные расположены на территории школы, детского сада, поликлиники и мед.стационара, что не отвечает современным экологическим требованиям. В котельных отсутствует система газоочистки, нет угольных складов и ШЗУ. Уголь и шлак складируются на территории социальных объектов. Углеподача и шлакоудаление в них – ручное. Запасные емкости исходной воды отсутствуют. Резервного электроснабжения нет. В котельных отсутствуют элементарные бытовые условия для обслуживающего персонала.

Программой предусматривается закрытие котельных №№36а, 90, 93, 95 с переключением их нагрузки на котельную №34. Для реализации программы необходима реконструкция котельной №34 с установкой системы газоочистки, прокладкой резервного кабеля, с устройством механизированного ШЗУ, а также строительство наземной 2-х трубной тепловой сети протяженностью 630 м до закрываемых котельных.

3) Реконструкция котельной № 114 с последующим закрытием 12 малых котельных.

Большая часть жилых домов, расположенных в центре города, отапливаются встроенными в эти дома малоэффективными котельными. Для возможности реализации данного мероприятия необходимо провести реконструкцию котельной № 114 и строительство тепловых сетей до закрываемых котельных протяженностью 3870 м.п.

В результате реализации Программы инвестирования прекращается потребление электроэнергии по закрытым котельным, объектам Управления Образования и Соцзащиты населения, снижаются выбросы в атмосферу вредных веществ, приводится в норму экологическая обстановка в зоне жилой застройки, территорий школ и объектов здравоохранения, снижаются затраты на оплату труда персонала ликвидированных котельных. В тоже время высвобождаемые трудовые ресурсы направляются на вакантные рабочие места других котельных.

Мероприятия по ликвидации маломощных котельных

|  |  |  | тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурное подразделение, объект | Мероприятия | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1 | ПТХ | Ликвидация котельных №21, №55 и котельных «Дома Милосердия» и «Школы №4» с переключением нагрузок на котельную №22 и котельную «Травмбольницы». Модернизация котельной «Травмбольницы». | 6 134 | 6 961 | 698 |
| 2 | ПТХ | Ликвидация котельных № 36а (д/сад №36), № 95 (Мечеть), № 90 (Гор.больница №4), № 93 с переключением нагрузок на котельную № 34 |  |  | 4 900 |
| 3 | РТХ | Реконструкция котельной № 114 с последующим закрытием 12 малых котельных | 10 000 | 33 000 | 33 000 |
|  | ИТОГО: |  | 16 134 | 39 961 | 38 598 |

3.2.Внедрение энергосберегающих технологий

Одной из главных задач в деятельности жилищно-коммунального хозяйства в период реформирования является снижение затрат на производство услуг для населения, на экономию угля, воды, электроэнергии.

В современных условиях только за счет внедрения энергосберегающих технологий можно получить ощутимые результаты по снижению затрат на производство услуг.

В настоящее время в структурных теплоснабжающих предприятиях эксплуатируются в основном котлы НРс-18. Эти котлы имеют низкий КПД – не более 68%. Кроме того, котлы, оборудованные топками с калориферными колосниками, предназначены для слоевого сжигания сортового угля или рядовых углей с содержанием мелочи размером менее 25 мм и не более 18%. Однако, фактически поступающий уголь марки Др имеет отклонение по фракционному показателю. Содержание мелочи в нем доходит до 90%, что приводит к значительному перерасходу топлива за счет провала через колосники мелкого угля.

Одним из путей решения этой проблемы является модернизация котельных, в частности,   применение топок с интенсивным  дутьем. Горение топлива в этих топках осуществляется на охлаждаемой колосниковой решетке. Воздух к решетке подается вентилятором высокого давления марки 19 ЦС или 30ЦС.

Дополнительно предлагается установка котлов с развитой конвективной частью, с потолочными секциями, с закручивающимся потоком воды, с поверхностью нагрева конвективной части 56,4 м2 при общей поверхности нагрева котла 91,7м2. Это обеспечит увеличение теплосъема на 15%, экономию угля и экономию колосников на устройство перекрытия котлов.

Опыт различных фирм по внедрению современного оборудования на объектах ЖКХ показывает, что использование преобразователей частоты на насосных установках обеспечивает уменьшение энергопотребления на 40%, повышение надежности и увеличение межремонтных циклов в 1,5-2 раза; экономию воды за счет уменьшения существующих утечек и аварий на сетях.

Замена существующего оборудования котельных и бойлерных на современное, энергосберегающее предполагает обеспечить автоматическое поддержание заданного напора горячей воды  независимо от разбора, поддерживая при этом экономичный режим работы насосов, большую сохранность запорной арматуры.

В тех бойлерных, где установлены насосы с электродвигателями одинаковой мощности, эта цель достигается путем внедрения частотных преобразователей. В бойлерных насосы укомплектованы электродвигателями различной мощности. Целесообразно заменить их одной многонасосной установкой,    сохранив один из них в качестве резервного.

Эксплуатация кожухотрубных теплообменников осложняется частым выходом из строя латунных трубок, а также невозможностью очистки поверхностей теплопередачи, что влечёт за собой снижение качества снабжения теплом и горячей водой потребителей.

Надёжность и долговечность пластинчатых теплообменников подтверждена опытом работы многих теплоснабжающих организаций. Основными достоинствами их являются: коэффициент теплопередачи, который выше, чем у кожухотрубных теплообменников в 3 – 4 раза; малые габаритные размеры: возможность их разборки и очистки низкоквалифицированным персоналом; выдерживают перепады давления до 20 кгс/см.

Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий

|  |  |  | тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурное подразделение, объект | Мероприятия | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1 | ПТХ | Внедрение топок интенсивного дутья | 1 198 | 1 176 | 1 224 |
| 3 | ПТХ, РТХ | Замена насосного оборудования на энергосберегающее | 1 323 | 1 489 | 1 616 |
| 4 | РТХ | Внедрение преобразователей частоты | 788 | 883 | 962 |
| 5 | РТХ | Внедрение пластинчатых теплообменников | 5 200 | 5 824 | 6 348 |
|  | ИТОГО: |  | 8 509 | 9 372 | 10 150 |

3.3. Подготовка к зиме

При проведении капитальных ремонтов необходимо выполнять мероприятия, направленные на увеличение длительности непрерывной работы оборудования, на улучшение технико-экономических показателей, а при необходимости на  модернизацию отдельных элементов и узлов с учетом передового опыта эксплуатации.

В жилых домах планируется проведение комплексного ремонта мест общего пользования: крыш, внутридомового оборудования, фасадов, подъездов и других конструкций

.

Особое внимание будет направленно на ремонт систем отопления и водоснабжения, ремонт аварийных балконов и подъездных козырьков.

| Мероприятия по подготовке к зиме |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. |  |  |
| № п/п | Мероприятия |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Теплоснабжающие предприятия |  |  |  |  |  |
| Рудничное теплоснабжающее хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и замена котлов |  | 57 508 | 23 772 | 21 914 |
| 3 | Ремонт, замена конвейеров |  | 3 021 | 4380 | 676 |
| 4 | Ремонт, замена и монтаж вентиляторов |  | 1 347 | 2 235 | 650 |
| 5 | Ремонт, замена и монтаж дымососов |  | 2 789 | 2716 | 1 690 |
| 6 | Ремонт, замена и монтаж насосов |  | 2 858 | 2 787 | 3 980 |
| 7 | Ремонт и замена дробилок |  | 416 |  |  |
| 8 | Ремонт, монтаж емкостей запаса воды |  | 4 641 | 5 595 | 2 854 |
| 9 | Ремонт и замена циклонов |  | 569 | 4 524 | 2 015 |
| 10 | Прочие расходы (содержание и ремонт эл.оборуд., стр.работы) |  | 1 419 | 7 254 | 14 218 |
| 11 | Замена тепловых сетей |  | 29 588 | 21 298 | 38 360 |
|  | Итого: |  | 104 156 | 74 561 | 86 357 |
| Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена тепловых сетей |  | 1 985 | 840 | 5 212 |
| 3 | Замена и ремонт насосов |  | 521 | 600 | 600 |
| 4 | Замена дымовых труб |  | 1 250 | 1 500 |  |
| 5 | Замена и ремонт котлов |  | 3 268 | 4 388 | 6 057 |
| 6 | Ремонт конвейеров |  | 1 244 | 1 620 | 800 |
| 7 | Замена вентиляторов |  |  | 205 |  |
| 8 | Замена дымососов |  |  |  | 500 |
| 9 | Ремонт емкостей запаса воды |  | 431 | 1 822 | 900 |
| 10 | Прочие расходы |  | 4 623 | 4 380 | 3 540 |
|  | Итого: |  | 13 322 | 15 355 | 17 609 |
| ВСЕГО по теплоснабжающим организациям с НДС |  |  | 117 478 | 89 916 | 100 966 |

Перечень мероприятий

|  |  |  |  |  | Перечень мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий |  | 2009 год |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  | 2011 год |  |  |
|  |  |  | в т.ч. источники финансирования |  |  |  | в т.ч. источники финансирования |  |  |  |  |  | в т.ч. источники финансирования |  |  |
|  |  | Всего | средства пред-я | местный бюджет | областной бюджет | Всего | средства пред-я | местный бюджет |  | областной бюджет | Всего |  | средства пред-я | местный бюджет | областной бюджет |
| I. Ликвидация маломощных котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие маломощных котельных (РТХ) | 10 000 |  | 10 000 |  | 33 000 |  | 3 000 | 30 000 |  | 33 000 |  |  | 3 000 | 30 000 |
|  | Закрытие маломощных котельных (ПТХ) | 6 134 |  |  | 6 134 | 6 961 |  | 1 063 | 5 898 |  | 5 598 | 105 |  | 693 | 4 800 |
|  | ИТОГО: | 16 134 |  | 10 000 | 6 134 | 39 961 |  | 4 063 | 35 898 |  | 38 598 | 105 |  | 3 693 | 34 800 |
| II. Внедрение энергосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена котельного оборудования (РТХ) | 6 388 | 6 388 |  |  | 7 027 | 7 027 |  |  |  | 7 730 | 7 730 |  |  |  |
|  | Замена котельного оборудования (ПТХ) | 2 121 | 2 121 |  |  | 2 345 | 2 345 |  |  |  | 2 420 | 2420 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 8 509 | 8 509 |  |  | 9 372 | 9 372 |  |  |  | 10 150 | 10 150 |  |  |  |
| III. Подготовка к зиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена и ремонт котельного оборудования, тепловых сетей (РТХ) | 104 156 | 56 575 | 6 788 | 40 793 | 74 561 | 55 936 | 2 856 | 15 769 |  | 86 357 | 63 616 |  | 3 003 | 16 738 |
|  | Замена и ремонт котельного оборудования, тепловых сетей (ПТХ) | 13 322 | 11 449 |  | 1 873 | 15 355 | 12 853 | 369 | 2 133 |  | 17 609 | 14 755 |  | 592 | 2 262 |
|  | ИТОГО: | 117 478 | 68 024 | 6 788 | 42 666 | 89 916 | 68 789 | 3 225 | 17 902 |  | 100 966 | 78 371 |  | 3 595 | 19 000 |
|  | ИТОГО по теплоснабжающим предприятиям: | 142 121 | 76 533 | 16 788 | 48 800 | 139 249 | 78 161 | 7 288 | 53 800 |  | 149 714 | 88 626 |  | 7 288 | 53 800 |

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                                                         Г. Миллер